Opis techniczny

Podstawa opracowania

-Wizja lokalna

- Obowiązujące przepisy i normy

- Podkłady architektoniczno-budowlane

Zasilanie obiektu

Z projektowanego złącza zlokalizowanego na elewacji budynku poprowadzić kabel zasilający YKY 5x6mm2, w miejsce wskazane na rysunku E-1.  W Złączu należy zabudować szynę TS wraz z rozłącznikiem bezpiecznikowym D02 z wkładkami 25A.

Kabel należy prowadzić pod gzymsem w korytach kablowych, lub rurkach.

Kabel należy załączyć puszka przyłączeniową lub gniazdem ( dopasować do wytycznych producenta podnośnika.

Okablowanie

Zaprojektowane okablowanie przewidziane jest na długotrwałą obciążalność 32A.

Po wyborze dostawcy urządzenia należy zweryfikować dobór okablowania oraz zabezpieczenia.

Uwagi Końcowe

- Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami oraz  zasadami wiedzy technicznej.

- Po wykonaniu wszystkich instalacji należy wykonać badania i pomiary po montażowe zgodnie z aktualnymi normami

Opracował:

Mgr inż. Krzysztof Nolepa

OPL/1256/PWBE/16